秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市地道桥雨水泵站改造工程

（三期）可行性研究报告(代项目

建议书）的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批秦皇岛市地道桥雨水泵站改造工程（三期）可行性研究报告（代项目建议书）的请示》及九泓国泰工程项目管理有限公司按评估论证意见修订的《秦皇岛市地道桥雨水泵站改造工程（三期）可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）》等材料一并收悉。依据市领导在秦皇岛市城市管理综合行政执法局《关于申请将北戴河区排水管网排查整治工程等30个项目纳入2024年省超长期特别国债项目储备库的请示》（秦城管执法呈〔2024〕38号）上的批示（收文请字419号）、市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》、秦皇岛市资规局《关于秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程等项目用地规划情况的复函》（无需办理用地预审与选址意见书）、海港区发改局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》（同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）及北京中金万瑞工程咨询有限公司《秦皇岛市地道桥雨水泵站改造工程（三期）项目可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意该工程可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市地道桥雨水泵站改造工程（三期）

二、建设单位：秦皇岛市市政服务中心。

三、拟建地点：东港路下穿建设大街立交泵站（立3）、东港路下穿京哈铁路立交泵站（立4）、北环路下穿民族路立交泵站、北环路下穿站前广场立交泵站、秦抚路下穿京沈高速北戴河连接线立交泵站。

四、拟建内容及规模：

1.东港路下穿建设大街立交泵站（立 3泵站）。一是泵站改造。设计排水能力为7542m³/h，选用3 台500WQ2500-8-90 潜水排污泵，设计流量2500m³/h，扬程8m，单泵功率90kW。更换水泵出水阀门和排河管道（DN800出水管道210m）。更新泵站配电设备（容量升级为2×500kVA，安装箱式变电站一座，增加一路电源，保证双电源供电）。二是地道桥集水系统改造。沿东港路主辅路低点新建多箅雨水沟（雨水箅子280个，1.0m宽钢砼矩形盖板沟711m）。

2.东港路下穿京哈铁路立交泵站（立4泵站）。一是泵站改造。设计排水能力为8190m³/h，选用2台700ZQB-70潜水轴流泵，设计流量3900m³/h，设计扬程8m，单泵功率132kW。更新2台WQ250-12.5-15型潜水排污泵，设计流量250m³/h，功率15kW。更换水泵出水管道、管件，更新泵站配电设备(容量升级为2×500kVA，安装箱式变电站一座，增加一路电源，保证双电源供电)。二是地道桥集水系统改造。沿东港路主路低点新建多箅雨水沟（雨水箅子200个，1.0m宽钢砼矩形盖板沟496m）。

3.北环路下穿民族路立交泵站。一是泵站改造。设计排水能力为4025m³/h，选用2台400WQ2000-12-90 潜水排污泵，设计流量2000m³/h，设计扬程12m，单泵功率90kW。更新2台WQ250-12.5-15 型潜水排污泵，设计流量 250m³/h，功率 15kW。更换水泵出水管道、管件，更新泵站配电设备（容量升级为2×400kVA，安装箱式变电站一座，增加一路电源，保证双电源供电）。二是地道桥集水系统改造。沿北环路主路低点新建多箅雨水沟（雨水箅子120 个，1.0m宽钢砼矩形盖板沟360m）。

4.北环路下穿站前广场立交泵站该泵站。新增一套母联柜。

5.秦抚路下穿京哈高速北戴河连接线立交泵站。新增一台发电机组作为第二路电源。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资3273.44万元。资金来源：中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月7日